Przedmiotem zgłoszenia jest sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów obejmujący wyznaczenia przedziału ufności dla temperatury przedziału sanitarnego oraz uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody różnicowej, mający zastosowanie w układach elektronicznych sterowania nagrzewaniem ambulansu. Sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów obejmujący wyznaczenia przedziału ufności dla temperatury przedziału sanitarnego oraz uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody różnicowej, w którym to dokonuje się pomiaru temperatury za pomocą co najmniej jednego czujnika temperatury zamontowanego w punkcie krzyżowania się osi wylotów nagrzewnicy lub w środku noszy, charakteryzuje się tym, że na podstawie ciągu odczytów temperatury {Ttj}0≤j≤n w momentach t0≤t1≤…tn (moment ostatniego pomiaru jest mniejszy niż wymagany czas ogrzewania tn<treq przedziału sanitarnego) wyznacza się wartość oczekiwaną parametru efektywności ogrzewania przedstawioną za pomocą wzoru A, wariancję przedstawioną za pomocą wzoru B, gdzie: Tmax — maksymalna temperatura ogrzania; T0 — poziom referencyjny, równy temperaturze początkowej pomiaru; Ttj — wartość temperatury w momencie tj, 0≤j≤n; Treq — minimalny wymagany poziom temperatury po czasie treq; treq — wymagany czas ogrzewania ambulansu, dla którego temperatura przedziału sanitarnego powinna być nie mniejsza niż Treq, następnie dla poziomu istotności α wyznaczamy przedział ufności (T15(λL),T15(λU)), gdzie granice przedziału wyznaczamy za pomocą wzoru C, natomiast λL to wzór D, λU to wzór E oraz wielkość u1-α/2 jest kwantylem rzędu 1—α/2 dla rozkładu normalnego N(0,1); jeżeli na podstawie obserwacji {(Ttj,tj)}0≤j≤n, spełniona nierówność T15(λU)≤Treq to z prawdopodobieństwem 1—α/2 wymagana temperatura przedziału sanitarnego nie zostanie osiągnięta oraz należy zwiększyć moc urządzenia grzewczego, aby w momencie treq temperatura przedziału sanitarnego przekroczyła wymaganą wartość Treq; jeżeli natomiast na podstawie obserwacji {Ttj}0≤j≤n spełniona nierówność T15(λL)≥Treq to z prawdopodobieństwem 1—α/2 należy przyjąć, iż minimalna wymagana wielkość temperatury Treq przedziału sanitarnego po czasie treq zostanie osiągnięta; jeżeli na podstawie obserwacji {(Ttj,tj)}0≤j≤n, wymagana temperatura należy do przedziału ufności, tzn. Treqϵ(T15(λL),T15(λU)), to należy obserwować zachowanie temperatury przedziału sanitarnego.
(5 zastrzeżeń)
44935721
44935722
44935723
44935724
44935725