Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest sterowany magazyn ciepłej wody składający się z izolowanego termicznie dwukomorowego zbiornika wody (1) w postaci poziomo ustawionego walca albo graniastosłupa prostego, w którym znajduje się zamocowana na prowadnicach, pionowo ułożona, sztywna, uszczelniona względem ścian bocznych oraz przemieszczalna w poziomie termoizolacyjna ruchoma przegroda (2), która dzieli zbiornik wody (1) na pierwszą komorę (A) schłodzonej wody i drugą komorę (B) ciepłej wody. Charakteryzuje się ono tym, że poza zbiornikiem wody (1), pierwsza komora (A) schłodzonej wody połączona jest poprzez pompę obiegową (3), podgrzewacz wody (4) i rozdzielacz (5) z drugim zbiornikiem (6), który połączony jest poprzez rurę teleskopową z zamocowanym pływakiem (7), a następnie poprzez pompę odprowadzającą (8) i wymiennik ciepła (9) z pierwszą komorą (A) schłodzonej wody. Drugi zbiornik (6) połączony jest poprzez zawór (10) z drugą komorą (B) ciepłej wody. Wymiennik ciepła (9) połączony jest z pompą czynnika odbierającego ciepło (11). W pierwszej komorze (A) schłodzonej wody i w drugim zbiorniku (6) umieszczone są odpowiednio czujniki temperatury (12.1, 12.2), które wraz z pompą obiegową (3), rozdzielaczem (5), pompą odprowadzającą (8), zaworem (10) oraz pompą czynnika odbierającego ciepło (11) połączone są linią sygnałową ze sterownikiem (13).
(1 zastrzeżenie)
45444501