Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych charakteryzuje się tym, że wykonuje się pomiary konduktancji przy prądzie zmiennym dla częstotliwości 0,001 Hz, pojemności dla częstotliwości 1000 Hz i temperatury izolacji ciekło-stałej transformatora energetycznego, a następnie na podstawie wartości ilorazu konduktancji i pojemności oraz temperatury izolacji, określa się procentową zawartość wody zgromadzonej w objętości elementów stałych izolacji ciekło-stałej.
(1 zastrzeżenie)